Nyskole Vandværk

Beredskabsplan

Generelt

1. Beredskabsplan

Denne beredskabsplan for Nyskole vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.

2. Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige:

1. Formand 		2. Vandværkspasser        	3. Kasserer

Dvs. hvis formanden er tilstede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han er tilstede, overgår ansvaret til nr. 2 osv.

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab og embedslægen skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

KORT OVER Eget FORSYNINGSOMRÅDE

som

| Nyskole Vandværk | INTERN TELEFONLISTE | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: 01. dec. 2020 |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Arbejde | Privat | Mobil |
| Formand Torben Larsen | 40 50 61 70 | 40 50 61 70 | 40 50 61 70 |
| Næstformand Børge Jørgensen | 40 51 53 88 | 40 51 53 88 | 40 51 53 88 |
| Vandværkspasser Børge Jørgensen | 40 51 53 88 | 40 51 53 88 | 40 51 53 88 |
| Kassere Kjeld Nielsen | 21393379 | 21393379 | 21393379 |
| Bestyrelsesmedlem Lone Andreasen | 54 44 63 74 | 54 44 63 74 | 24 98 12 25 |
| Bestyrelsesmedlem Benny Petersen | 28 11 43 37 | 28 11 43 37 | 28 11 43 37 |
| Seas | 56 31 27 00 | 56 31 27 00 | 56 31 27 00 |
| VVS-smed Henning Hansen Egelev Smedie | 30 53 33 81 20 28 79 10 | 30 53 33 81 20 28 79 10 | 30 53 33 81 20 28 79 10 |
| VVS- ansatte i akut situation | 54 43 40 52 | 30 53 33 81 | Lars. 24 21 11 86 |
| Nørre Vedby Smedie Torben Hansen | 54 44 60 68 |  |  |
| El-installatør Nordfalster el | 54 44 50 54 | 54 44 50 54 | 20 82 60 54 |
| Entreprenør Jørgen Jørgensen | 54 43 12 07 | 54 43 12 07 | 20 20 14 57 |
| Nabovandværk 1 | 54 40 05 94 |  | 23 60 30 59 |

| Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf. 54 73 10 00 Telefax: 54 73 10 20 kommunen@guldborgsund.dk | EKSTERN TELEFONLISTE | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Alarmeringsliste | Dato: december 2020 |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Dag | Aften | Mobil | E-MAIL m.m. |
| Lolland-Falster Brandvæsen Bjarne Noer Larsen | 6194 8000 6194 8030 |  |  | post@lfbv.dk |
| AKUT Beredskabet / Alarmcentral / Miljøvagten | 114 | 114 |  | Uheld der indebære personskader eller overhængende farer herfor skal selvfølgelig stadig alarmeres via 112 - miljøet kommer i anden række i den sammenhæng. |
| Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst | 7022 7450 7222 7420 |  |  | seost@sst.dk Døgnvagt tlf. 7228 6600 – må kun anvendes ved akuthjælp |
| Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) | 8212 1212 | 8212 1212 |  | Akuthjælp |
| Kommunens Natur og Miljø afdeling Henrik Andersen Ny afløser Vicki W. Winsløv | 5473 1000 5473 19 88 5473 18 79 23 90 0814 | Udenfor åbningstid kontaktes Miljøvagten | natur-miljoe-plan @guldborgsund.dk vand@guldborgsund.dk heande@guldborgsund.dk lchri@guldborgsund.dk vww@guldborgsund.dk |
| Falck | 7010 2030 vagtcentral 7010 2031 kundeservice |  | Kl. 6.00-23.00 man-tors kl. 8.00-16.00 |
| Lokalradio Radio SydhavsØerne | 5488 0345 |  |  | mail@sydhavsradio.dk |
| Regionalradio DR Sjælland | 5575 3400 Dagtimer frem til kl. 18 5575 3434 (fax) Radioen har ingen forpligtelse til at bringe meddelelsen og I kan ikke forvente meddelelsen bliver udsendt. | sjaelland@dr.dk Udenfor dagtimer KONTAKT POLITIET |
| Lokal avis Lolland-Falster Folketidende | 5488 0200 (5488 0296 fax) |  |  | redaktion@folketidende.dk |
| TV ØST | 5536 5656 |  |  | redaktion@tveast.dk |
| Lægevagten Fjordvej 15 | Lægevagten 7015 0700 Akuttelefonen 7015 0708 |  |  | Åben: hverdage kl. 16-08.00 weekend og helligdage hele døgnet |
| Politi Sydsjælland og Lolland Falster Politi | 5485 1448 5531 1500 (fax) Eller ring 114 | 114 | ssj@politi.dk |
| Fødevareregion Øst | 7227 6900 7227 6501 fax |  |  | åbningstider 9.00-16.00 Akut telefon efter kl. 16 - 7023 5888 |

| Laboratorier | Bemærkning |
| --- | --- |
| TjekVand | 2176 1935 (Brian Hansen) direkte kontakt hele døgnet – prøve indenfor 1 time |
| Højvang | 5824 2458 Omstilling ventetid kun dagtimer - Akuttelefon hele døgnet mobil 2421 2561 (Pau Nielsen) |
| ALS Danmatk A/S (MILANA) | 4925 0770 Omstilling ventetid kun dagtimer – Akuttelefon hele døgnet mobil 6043 4660 el. (kemiker mobil 6043 4661, gælder kun udenfor dagtimer) |
| R. Dons | 4580 3133 Direkte kontakt døgnet rundt el. mobil 2217 3133 (Morten) |
| VBM | 3672 7000 Direkte kontakt i dagtimer – Akuttelefon døgnet rundt (Ido) mobil 3136 9404 el. (Jens Jørgsen) mobil 40169404 |
| Eurofins | 7022 4266 Omstilling ventetid kun dagtimer – Vagtordning KUN for medlemmer og kun udenfor dagtimer tlf. 4126 9590. |
| Beredskabsstyrelsen Sjælland | 5575 3700 5575 3705 Fax |  |  | brss@bras.dk |
| Tankberedskab Lolland-Falster brandvæsen Tankvogn/Beholdere/Dunke m.v. | 5492 3280 / 6194 8000 Vagttelefon vigtigt! Sig det er vandforurening. Svigter nummeret, så ring på 5467 6933 (gælder dog kun dagtimer) Ellers benyt nummeret til Falck eller Politi |  |

|  | Følsomme forbrugere | Dato: 1. dec. 2020 |
| --- | --- | --- |
| I tilfælde af forurening gives besked til de forbrugere, som er direkte eller indirekte berørte af forureningen. Sårbare forbrugere skal orienteres hurtigst muligt. Dernæst orienteres øvrige forbrugere indirekte enten ved løbesedler, lokalradio og hjemmeside m.m |
| Betegnelse | Navn | Adresse | Tlf.: arbejde | Tlf.: privat | mobil |
| Autister Orehoved Plejehjem | Eva Christensen | Gyldenbjerg-vej 36 | 54 44 67 17 |  | 21 16 36 96 |
| Hoteller Viggården Falstria Selskabslokaler | Rene Hinsbye | Langgade 49 | 54 44 64 11 61 30 64 82 | 22 65 64 11 61 30 43 82 | 22 65 64 10 61 30 43 82 |
| Cafeteria Nr. Vedby Hallen Nr. Vedby Hallen | Helle Lund | Vigvej 8 | 54 44 63 30 | 26 19 15 58 | 26 19 15 58 |
| Børneinstitutioner/ Ønskeøen |  | Vigvej 8 A | 54 45 78 80 | 54 44 65 30 |  |
| Bofællesskab psykiske handicap |  | Gyldenbjergvej 4 B | 54 44 99 31 |  |  |
| Guldborgsund Hjemmehjælp |  |  |  |  |  |
| Skoler |  | Vigvej 4 | 54 73 23 23 |  |  |
| Landbrug med dyr |  |  |  |  |  |

|  | Forsyningsprioritet | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: 1. dec. 2020 |

| Alarm indgået | Svigtende vandforsyning |
| --- | --- |
| Varsling | Dækker nødforsyning ikke - Forbrugerne informeres via lokalradio og hjemmeside om forholdet og konsekvensen af vandmangel |
| Konsekvenser | Prioritering af hvem der først og fremmest skal have forsyning. Følsomme forbrugere, jf. telefonlisten Virksomheder og landbrug m. dyr Øvrige alm. forbrugere |
| Handling | Beredskab Ring Nørre Alslev Vandværk, og åben ringforbindelse, når årsag er analyseret Eksisterende reserveboringer, som løbende vedligeholdes og analyseres for relevante parametre. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt kommunen |
| Udbedring af skade | Årsag til skaden afhjælpes |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via lokalradio og hjemmeside om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |

|  | Nødforsyning | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: 1. dec. 2020 |

| Nødforsyning | Der etableres nødforsyning, hvis den normale forsyning ikke kan opretholdes. |
| --- | --- |
| Via nødforbindelse | Der er etableret forbindelsesledning til Nørre Alslev Vandværk, som normalt kan forsyne brugerne i hele forsyningsområdet. |
| Tankberedskab | Nødforsyning fra transportable beholdere, rekvireres af tankberedskab via vandværkets medlemskab af Tankberedskab ”Beredskab Maribo. |

|  | Lækager på ledningsnettet | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dato: 1. dec. 2020 |

| Alarm indgået | Vandforbruget er uforholdsmæssigt stort Visuel lækage anmeldt |
| --- | --- |
| Varsling | Den ansvarlige person kontaktes. |
| Konsekvenser | Svigtende forsyning til forbrugerne Et samlet vandspild over 10 % på årsbasis beskattes Indviklede beregninger af spild og afregning hos en forbrugeren |
| Handling | Akut opstået lækage: Spor dig ind på lækagen ved systematisk lukning af stophaner/brønde på ledningsnettet, en ad gangen. Lækagesøgning over længere tid: Lytteudstyr og lækageloggere. Lækageloggerne indeholder lytteudstyr, forstærker, computer, ur, batteri og radio. De monteres på rør og ventiler og lytter så automatisk efter evt. lækagestøj mellem kl. 02.00 og 04.00. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt kommunen og Beredskabet |
| Udbedring af skade | Kontakt entreprenør/VVS på området |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via lokalradio eller løbesedler og hjemmeside om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Forebyggelse | Kontroller vandforbruget, f.eks. ved aflæsning af vandmåleren ofte og jævnligt. På den måde konstateres uregelmæssigheder og eventuelle lækager eller andet stort spild opdages. Etabler magnetiske flowmåler flere steder på forsyningsnettet, og få melding via sms elle mail om uregelmæssigheder.. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser

|  | Tilbageløbssikring | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Effektiv beskyttelse af drikkevandet | Dato: 1. dec. 2020 |

| Alarm indgået | Drikkevandet forurenes ved tilbagestrømning af forurenet vand. Enten ved: Modtrykstilbagestrømning, Et overtryk i vandinstallationen kan opstå, hvis der til tapstedet er tilsluttet pumper, motoriserede sprøjter, trykforøgeranlæg, fjernvarmeforsynede varmtvandsbeholdere eller lignende. Hvis der mangler en kontraventil i disse anlæg eller den er defekt, trykkes vandet tilbage fra vandinstallationen til forsyningsledningen (kontraventilerne skal være VA-godkendte). |
| --- | --- |
| Varsling | Den ansvarlige person kontaktes. Handlingsplanen iværksættes. |
| Konsekvenser | forgiftning |
| Handling | Det er ejers ansvar at ejendommen opfylder krav til tilbagestrømssikring DS/EM 1717 og DS 439 |
| Information | Berørte borgere og kommunen samt beredskabet informeres. |
| Udbedring af skade | Relevante fagfolk tilkaldes. |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via lokalradio og hjemmeside om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Forebyggelse | Bygningsreglementet foreskriver, at der skal monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning. I installationer hvor vand kan aftappes, skal hvert tapsted udføres så tilbagestrømning ikke kan finde sted. For at opnå en sikker drikkevandsforsyning skal man stille krav til de komponenter, som anvendes. På ethvert punkt skal alle led i kæden opfylde de stillede funktionskrav. Vandværket pålægge ejere af almindelig brugte sikringer og anlæg pligt til tilsyn og vedligeholdelse af disse, herunder også fastsætte intervaller for tilsyn og vedligeholdelse. Læs også Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 De love, der umiddelbart er relevante i forhold til krav til vandforsyningssystemer er primært: Byggeloven Autorisationsloven Vandforsyningsloven Miljøbeskyttelsesloven . En forsyning har, jævnfør fællesregulativet, mulighed for at pålægge ejerne at lade fortage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion – herunder pålægge ejeren at etablere og dokumentere kontrol af tilbagestrømningssikring. Det gælder både i forbindelse med nyanlæg og i forbindelse med eksisterende anlæg. En autoriseret installatør har pligt til at underrette ejeren, hvis han opdager forhold, der kan medføre fare for mennesker eller skade på ledningsanlæg. En autoriseret installatør skal udføre anlæggene, så funktionskravene i Bygningsreglementet og kravene i Vandforsyningslovgivningen er opfyldt. Desuden skal krav opstillet af forsyningen opfyldes, jf. fællesregulativet. Ved fare/uheld har kommune/forsyning mulighed for at påbyde brug af tilbagestrømningssikringer i eksisterende anlæg. Bestemmelser i byggelovgivningen, som varetager sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn, skal være opfyldt gennem hele bygningens levetid. Der er således krav om vedligeholdelse. En vandværket har hjemmel til at påbyde at tilbagestrømningssikringer vedligeholdes og også hjemmel til at kræve kontrol, om denne vedligeholdelse finder sted. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

|  | Forurening af forsyningens anlæg | Beredskabsplan Vandforsyning |
| --- | --- | --- |
|  | Akutte overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand | Dato: 1. dec. 2020 |

Beskrivelser og tegninger af råvandsanlæg og ledningsanlæg skal forefindes på værket.

| Alarm indgået | Straks efter modtagelsen af en analyserapport, gennemgår den ansvarlige for vandværket, om resultaterne af undersøgelsen er i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskrav i bilag 1 a-d til drikkevandsbekendtgørelsen. |
| --- | --- |
| Varsling | Det er vigtigt at fastlægge interne varslingsrutiner, hvem skal varsles, stedfortrædere og deres ansvar/kompetence. Hvornår og hvordan forbrugerne skal varsles kan være afhængig af, hvilken krisesituation. Det er i den forbindelse vigtigt at vurdere forholdet mellem den aktuelle krisesituation og den uro, meldingen kan fremkalde i befolkningen. Afhængig af alvorlighedsgraden, bør indholdet af sådanne meldinger altid underkastes en faglig vurdering af kommune. |
| Konsekvenser | f.eks. forgiftning af mange mennesker, langvarig og uregelmæssig drift, mange analyser af vandet |
| Handling | Opfylder vandet i et vandforsyningssystem ikke kvalitetskravene, skal kommunen kontaktes om forholdet. De ansvarlige for vandværket vurder i samråd med kommunen under hvilke punkt 1-4 overskridelsen skal behandles. |
| Punkt 1 Overskridelser af mikrobiologiske parametre | Niveauet for overskridelse vurderes ud fra Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre med senere bemærkninger. Er overskridelsen i et niveau, hvor der i henhold til vejledningen anbefales en kogeanbefaling, udsende en pressemeddelelse om påbudt kogning af vandet. Forbrugerne skal herefter informeres via lokalradio og hjemmeside, samt eksterne telefonliste. Afgørelse af, om vandet kan være sundhedsfarligt, eller om der skønnes at være nærliggende fare for, at vandet kan blive sundhedsfarligt, skal ske efter drøftelse med kommunen, som kontakter Sundhedsstyrelsen/Embedslægen. De ansvarlige for vandværket opretter en logbog De ansvarlige for vandværket iværksætter kildeopsporing, herunder opfølgende prøver Viser de nye prøver et nedadgående resultat, eller er resultatet helt ok, skal en eventuel ophævelse af kogeanbefalingen drøftes med kommunen og Sundhedsstyrelsen/Embedslægen. |
| Punkt 2 overskridelser af drikkevandets hovedbestanddele | Vurdering i hvert enkelt tilfælde – der vurderes ud fra: Behandlingsparametre / ikke behandlingsstoffer. Udvikling af niveauet for stoffet – tidsserie. Indikationsstoffer for forurening. De ansvarlige for vandværket opretter en logbog for forureningssagen – se hjælpeværktøj om logbog Behandlingsstoffer De ansvarlige for vandværket iværksætter kildeopsporing på behandlingsanlægget med udgangspunkt i optimering af anlægger. Herefter bestilles opfølgende prøver af drikkevandet, som helst skulle vise et nedadgående resultat, eller at resultatet er helt ok Kildeopsporing – mht. grundvandsforurening eller forkert pumpestrategi. Vandværket kan ansøge kommunen om dispensation for de i bilag a-d fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum, som ikke kan overstige 3 år. Hvis der er mulighed for midlertidig dispensation, skal vandværket enten selv eller med samarbejdspartner, udarbejde en handleplan for fremskaffelse af en tilfredsstillende vandkvalitet, som til enhver tid kan overholde kvalitetskravene, se skabelon for punkter til handleplan. Handleplanen sendes til kommunen, da det er med udgangspunkt i denne, at kommunen meddeler dispensation for kvalitetskravene. |
| Punkt 3 overskridelser af uorganiske sporstoffer | Kildeopsporing – er det en grundvandsforurening, ledningsnet eller forbrugers taphane? Vandværket kan ansøge kommunen om dispensation for de i bilag a-d fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum. Der kan ikke gives dispensation, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Hvis der er mulighed for midlertidig dispensation, skal vandværket enten selv eller med samarbejdspartner, udarbejde en handleplan for fremskaffelse af en tilfredsstillende vandkvalitet. |
| Punkt 4 påvisning af organiske mikroforureninger | Hvis det pågældende stof ikke har været påvist før, skal resultatet verificeres ved en ny undersøgelse af vandet. Såfremt resultatet påvises i to på hinanden følgende undersøgelser, skal der laves en kildeopsporing, herunder om der er en forurening af rentvand og/eller råvand Vandværket må overveje om forholdet kan afhjælpes ved lukning af boring eller neddrosling af boring, opblanding med andet vand, og sidst kan vandværket ansøge kommunen om dispensation for de fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum. Der kan ikke gives dispensation, hvis der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Hvis der er mulighed for midlertidig dispensation, skal vandværket enten selv eller med samarbejdspartner, udarbejde en handleplan for fremskaffelse af en tilfredsstillende vandkvalitet, som til enhver tid kan overholde kvalitetskravene, Handleplanen sendes til kommunen, da det er med udgangspunkt i denne, at kommunen meddeler dispensation for kvalitetskravene. |
| Information | Forbrugerne informeres løbende via pressemeddelelser, hjemmeside og / eller løbesedler om, hvilke foranstaltninger der iværksættes. Ligeledes underrettes de når skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| Udbedring af skade | Hvis det er muligt, så luk for forbrugerne og slå over på nødforsyning. Efter lokalisering af årsag, skal denne udbedres. Der må ikke åbnes til forbrugerne før nye analyser af vandet fra værket viser god kvalitet. Kommunen skal informeres inden der åbnes. |
| Opfølgning | Såfremt kilden til overskridelse er lokaliseret til en boring, og forholdet ikke kan afhjælpes f.eks. ved ændring af indvinding el. opblanding fra anden kilde, skal den ansvarlige for vandværket orientere bestyrelsen herom. Bestyrelsen må så overveje om boringen skal tages ud af drift og erstattes ved at anslå en ny boring. Husk at drøfte forholdet med kommunen. |

NB! Hele forløbet noteres i logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Kvalitetskrav samt

Beskrivelse af indholdsstoffer i drikkevandet

| Parameter | Måleenhed | Vandkvalitetskrav | Beskrivelse / kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Værdi ved afgang fra vandværk | Værdi ved indgang til ejendom |  |
| Temperatur | C |  |  | Det tilstræbes, at vandet er højst 12 oC ved taphane. Høj temperatur påvirker smagsoplevelsen og kan give øget risiko for bakterievækst. |
| Lugt og smag | Subjektiv bedømmelse |  |  | Vand skal normalt være friskt og uden særlig smag. Vandets temperatur er afgørende for smagen. |
| Farve | mg Pt/l | 5 | 15 | Brunfarvning af vand skyldes typisk indhold af opløst organisk stof ( humus). Rødfarvning og sortfarvning i forbindelse med uklarhed kan skyldes indhold af jern og mangan. |
| Turbiditet | FTU | 0,3 | 1 | Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed. Denne skyldes indhold af opslemmede stoffer, f.eks. udfældning af jern og mangan. |
| pH |  | 7-8,5 |  | pH er udtryk for vandets surhedsgrad. Ved pH-værdier under 7 er vandet surt, ved pH-værdier over 7 er vandet basisk. |
| Ledningsevne | mS/m | >30 | >30 | Ledningsevne er et samlet udtryk for vandets indhold af salte (ioner). Indholdet af opløste salte er medvirkende til at give vandet smag. |
| Indampningsrest | mg/l | 1500 | 1500 | Udtryk for vandets indhold af opløste stoffer. Et vist indhold af opløste salte er medvirkende til at gøre vandet velsmagende. |
| Klor, fri og total | mg Cl/l | Mindst muligt | Mindst muligt | Mindst muligt samtidig med overholdelse af mikrobiologiske krav. Klor anvendes til desinfektion ved fremstilling af drikkevand fra overfladevand. |
| Ammonium | mg NH4/l | 0,05 *) | 0,05 *) | *) Værdier op til 0,2 mg/l kan accepteres ved desinfektion med monokloramin. Ammonium over grænseværdien kan fremme bakterievækst og øge korrosion. Ammonium fjernes normalt ved almindelig vandbehandling. |
| Nitrat | mg NO3/l | 50 | 50 | Nitratindhold over grænseværdien kan især for spædbørn være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse. |
| Nitrit | mg NO2/l | 0,01 *) | 0,1 *) | *) Værdier op til 0,5 mg/l kan accepteres ved desinfektion med monokloramin. Nitritindhold væsentligt over grænseværdien kan hæmme blodets iltoptagelse. |
| Fluorid | mg F/l | 1,5 | 1,5 | Fluoridindhold over grænseværdien kan give skader på tænderne, mens koncentrationer under grænseværdien kan være gavnlige. |
| Klorid | mg Cl/l | 250 | 250 | Kloridindhold over grænseværdien erkendes som en salt smag. |
| Sulfat | mg SO4/l | 250 | 250 | Sulfatindhold over grænseværdien giver sammen med indhold af natrium og magnesium en bitter smag. |
| Bicarbonat | mg HCO3/l | >100 | >100 | Et vist indhold af bikarbonat er af betydning for at forhindre, at pH ændres i vandet. |
| Totalt fosfor | mg P/l | 0,15 | 0,15 | Fosforindhold over grænseværdien kan være tegn på forurening fra spildevand. |
| Ilt | mg O2/l | >5 | >5 | Ilt sikre vandets velsmag. Lavt iltindhold giver risiko for opvækst af bakterier, der lever bedst under iltfattige forhold. Dette kan give vandet en rådden lugt og smag. |
| Hårdhed, total | odH | 5-30 | 5-30 | Udtryk for det samlede indhold af Calcium og Magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer. Høj hårdhed medfører større sæbe forbrug og kalkudfældninger. |
| Aggressiv kuldioxid | mg CO2/l | 2 | 2 | Aggresiv kuldioxid virker tærende på beton og jern. |
| NVOC | mg C/l | 4 | 4 | NVOC er et udtryk for vandets indhold af organiske stoffer. Et forhøjet indhold kan være et tegn på forurening. |
| Calcium | mg Ca/l |  |  | Calsium udgør den største del af vandets hårdhed. 7,14 mg Ca/l svarer til 1 odH ( hårdhedsgrad). Der er ingen øvre sundhedsmæssig grænseværdi for calsium, men indholdet bør ikke overstige 200 mg/l. Se Hårdhed, total. |
| Jern | mg Fe/l | 0,1 | 0,2 | Jernindhold over grænseværdien kan give bismag. Indholdet kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m., misfarvning af f.eks. håndvaske, toiletkummer og vasketøj. |
| Kalium | mg K/l | 10 | 10 | Kalium indhold over grænseværdien kan være tegn på forurening. |
| Magnesium | mg Mg/l | 50 | 50 | Magnesium bidrager til vandets hårdhed. 4.34 mg Mg/l svarer til 1 o dH ( hårdhedsgrad). Højt magnesiumindhold kan give vandet en bitter smag og kan virke svagt afførende. |
| Mangan | mg Mn/l | 0,02 | 0,05 | Mangan forekommer sammen med jern og giver stort set sammme ulemper. Se jern. |
| Natrium | mg Na/l | 175 | 175 | Natriumindhold over grænseværdien giver saltsmag og mulig indvirkning på blodtrykssygdomme. Natriumindholdet kan være forhøjet i kystnære områder. |
| Nikkel | mg Ni/l | 20 | 20 | Nikkel kan forekomme fra udvaskning af visse jordmineraler og som afsmitning fra armaturer. |
| Coliforme bakterier | pr. 100 ml | Ikke målelig | Ikke målelig | Bakterier, der kan findes i andre miljøer end menneskets og dyrs tarmkanal. De kan være tilstede i jord og vand. Forekomsten af coliforme bakterier i vand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord. |
| Kimtal 37 oC | pr. ml | 5 | 20 | Bakterier der kan vokse ved legemenstemperatur (37 oC), herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier. Dog skyldes et højt kimtal ved 37 oC oftest opformering i ledningsnettet. |
| Kimtal 22 oC | pr. ml | 50 | 200 | Et mål for de bakterier, der vokser ved 22 oC. Disse er jord og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold. Årsagen kan være vækst i filtre og rentvandsbeholdere, hydroforer mv. |
| Escherichia coli (E.coli) | pr. 100 ml | Ikke målelig | Ikke målelig | E.coli findes udelukkende i mennesker og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevandet er normalt tegn på fækal forurening og dermed en risiko for tilstedeværelse af mulige sygdomsfremkaldende bakterier. |
| Enterokokker | pr. 100 ml | ikke målelig | Ikke målelig | Enterokokker findes i mennesker og dyrs tarmkanal. Ved påvisning kan der være tegn på fækal forurening. |

Udarbejdet af Tjekvand – Enghavevej 1A, 4720 Præstø - Dit lokale firma til akkrediteret prøvetagning af drikkevand.